## No Carbon Capture
Percentage of Total Gas Turbine Electrical Load |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 25%
Configuration |  | 2 X 100% | 2 X 90% | 2 X 80% | 2 X 70% | 2 X 60% | 2 X 50% | 1 X 100% | 1 X 80% | 1 X 60% | 1 X 50%
ESTIMATE
Gross Power Summary
Gas Turbine | kW | 477000 | 429300 | 381600 | 333900 | 286200 | 238500 | 238500 | 190800 | 143100 | 119250
[12 empty] | 1 | 21.126
Steam Turbine | kW | 253213 | 240250 | 223906.3873 | 206301.7602 | 189132.7429 | 173928.5 | 119282.1732 | 105890.9556 | 89481.5509 | 77289.3879 | 0.9 | 19.756
HP | kW | 51972 | 49071 | 45319.0891 | 41478.8693 | 37769.6549 | 34323.5 | 23382.0391 | 20608.6063 | 17152.9551 | 14594.6069 | 0.8 | 18.152
IP | kW | 81254 | 77718 | 73429.3009 | 68546.1225 | 63672.4606 | 59623.5 | 43729.8079 | 39547.0155 | 34336.8664 | 30062.4394 | 0.7 | 16.654
LP | kW | 119987 | 113461 | 105157.9972 | 96276.7685 | 87690.6274 | 79981.5 | 52170.3262 | 45735.3338 | 37991.7295 | 32632.3416 | 0.6 | 15.212
Total Gross Power | kW | 730213 | 669550 | 605506.3873 | 540201.7602 | 475332.7429 | 412428.5 | 357782.1732 | 296690.9556 | 232581.5509 | 196539.3879
Auxiliary Load Summary
Circulating Water Pumps | kW | 2737.0075 | 2618.2365 | 2464.8679 | 2298.4197 | 2134.292 | 1898.058 | 1423.7755 | 1285.8071 | 1114.2958 | 1002.9084
Combustion Turbine Auxiliaries | kW | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Condensate Pumps | kW | 178 | 170 | 159 | 148 | 137 | 127.2 | 89 | 80 | 69 | 62
Cooling Tower Fans | kW | 1422.0751 | 1360.3649 | 1280.6787 | 1194.1967 | 1108.9204 | 986.1796 | 739.7553 | 668.0706 | 578.958 | 521.0841
Feedwater Pumps | kW | 5434 | 5044 | 4540 | 4026 | 3554 | 3086.2 | 1898 | 1633 | 1318 | 1107
Ground Water Pumps | kW | 254.7027 | 243.6094 | 229.2994 | 213.7908 | 198.5016 | 176.546 | 132.4433 | 119.5784 | 103.612 | 93.3068
Miscellaneous Balance of Plant | kW | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
SCR | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Steam Turbine Auxiliaries | kW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Transformer Losses | kW | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
Total Auxiliaries | kW | 14067.7852 | 13478.2107 | 12715.846 | 11922.4072 | 11174.7141 | 10316.1835 | 8324.9741 | 7828.456 | 7225.8658 | 6828.2993
Net Power | kW | 716145.2148 | 656071.7893 | 592790.5413 | 528279.353 | 464158.0288 | 402112.3165 | 349457.1992 | 288862.4996 | 225355.6852 | 189711.0886
Natural Gas Flow | lb/hr | 205630 | 191585.471 | 177540.942 | 161501.802 | 145195.343 | 127388 | 102815 | 88770.471 | 72597.6715 | 63694
| kg/hr | 93356.02 | 86979.8038 | 80603.5877 | 73321.8181 | 65918.6857 | 57834.152 | 46678.01 | 40301.7938 | 32959.3429 | 28917.076
Heat Input to Turbine(s) | MMBTU/hr | 4615.571 | 4300.3275 | 3985.084 | 3625.0694 | 3259.0547 | 2859.351 | 2307.7855 | 1992.542 | 1629.5273 | 1429.6755
| GJ/hr | 4869.4274 | 4536.8455 | 4204.2636 | 3824.4483 | 3438.3027 | 3016.6154 | 2434.7137 | 2102.1318 | 1719.1513 | 1508.3077
HHV Net Plant Heat Rate | BTU/kWh | 6445.021 | 6554.66 | 6722.5836 | 6862.0313 | 7021.4334 | 7110.8268 | 6603.9146 | 6897.8908 | 7230.9129 | 7536.0673
| kJ/kWh | 6799.4972 | 6915.1662 | 7092.3257 | 7239.443 | 7407.6122 | 7501.9223 | 6967.1299 | 7277.2748 | 7628.6131 | 7950.551
HHV Net Plant Efficiency | % | 52.94% | 52.05% | 50.75% | 49.72% | 48.59% | 47.98% | 51.66% | 49.46% | 47.18% | 45.27%
Condenser Duty | MMBTU/hr | 1297.4 | 1241.1 | 1168.4 | 1089.5 | 1011.7 | 899.72 | 674.9 | 609.5 | 528.2 | 475.4
Makeup Flow
Cooling Tower | gpm | 2821.7476 | 2699.2993 | 2541.1823 | 2369.5807 | 2200.3715 | 1956.8235 | 1467.8568 | 1325.6167 | 1148.7953 | 1033.9593
HRSG | gpm | 21.126 | 19.756 | 18.152 | 16.654 | 15.212 | 13.701 | 10.414 | 9.062 | 7.674 | 7.488
Total | gpm | 2842.8736 | 2719.0553 | 2559.3343 | 2386.2347 | 2215.5835 | 1970.5245 | 1478.2708 | 1334.6787 | 1156.4693 | 1041.4473
CO2 From HRSG | lb/hr | 569349.0475 | 530519.1442 | 491604.88 | 447252.291 | 402167.4695 | 353169.1852 | 284674.5237 | 245802.44 | 201083.7347 | 176584.5926
| tonne/hr | 258.2567 | 240.6435 | 222.992 | 202.8736 | 182.4232 | 160.1975 | 129.1284 | 111.496 | 91.2116 | 80.0988
Net Power | kW | 716145.2148 | 656071.7893 | 592790.5413 | 528279.353 | 464158.0288 | 402112.3165 | 349457.1992 | 288862.4996 | 225355.6852 | 189711.0886
| MW | 716.1452 | 656.0718 | 592.7905 | 528.2794 | 464.158 | 402.1123 | 349.4572 | 288.8625 | 225.3557 | 189.7111
CO2 Emission Rate | t CO2/MWh | 0.36062 | 0.36679 | 0.37617 | 0.38403 | 0.39302 | 0.39839 | 0.36951 | 0.38598 | 0.40474 | 0.42221
Water Demand, gpm
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm
BFW Makeup | gpm | 21.126 | 19.756 | 18.152 | 16.654 | 15.212 | 13.701 | 10.414 | 9.062 | 7.674 | 7.488
Cooling tower | gpm | 2821.7476 | 2699.2993 | 2541.1823 | 2369.5807 | 2200.3715 | 1956.8235 | 1467.8568 | 1325.6167 | 1148.7953 | 1033.9593
Total Water Demand | gpm | 2842.8736 | 2719.0553 | 2559.3343 | 2386.2347 | 2215.5835 | 1970.5245 | 1478.2708 | 1334.6787 | 1156.4693 | 1041.4473
Raw Water Withdrawal
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown, gpm | gpm
BFW Makeup | gpm | 21.126 | 19.756 | 18.152 | 16.654 | 15.212 | 13.701 | 10.414 | 9.062 | 7.674 | 7.488
Cooling tower | gpm | 2821.7476 | 2699.2993 | 2541.1823 | 2369.5807 | 2200.3715 | 1956.8235 | 1467.8568 | 1325.6167 | 1148.7953 | 1033.9593
Total Raw Water Withdrawal | gpm | 2842.8736 | 2719.0553 | 2559.3343 | 2386.2347 | 2215.5835 | 1970.5245 | 1478.2708 | 1334.6787 | 1156.4693 | 1041.4473
Process Water Discharge
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm | 21.126 | 19.756 | 18.152 | 16.654 | 15.212 | 13.701 | 10.414 | 9.062 | 7.674 | 7.488
BFW Makeup | gpm
Cooling tower blowdown | gpm | 634.0896 | 606.5736 | 571.0423 | 532.4809 | 494.457 | 439.728 | 329.8498 | 297.8863 | 258.1518 | 232.3464
Total Process Water Discharge | gpm | 655.2156 | 626.3296 | 589.1943 | 549.1349 | 509.669 | 453.429 | 340.2638 | 306.9483 | 265.8258 | 239.8344
Raw Water Consumption
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown, gpm | gpm | -21.126 | -19.756 | -18.152 | -16.654 | -15.212 | -13.701 | -10.414 | -9.062 | -7.674 | -7.488
BFW Makeup | gpm | 21.126 | 19.756 | 18.152 | 16.654 | 15.212 | 13.701 | 10.414 | 9.062 | 7.674 | 7.488
Cooling tower evaporation, gpm |  | 2187.658 | 2092.7257 | 1970.1399 | 1837.0998 | 1705.9146 | 1517.0954 | 1138.0071 | 1027.7305 | 890.6435 | 801.6129
Total Raw Water Consumption, gpm |  | 2187.658 | 2092.7257 | 1970.1399 | 1837.0998 | 1705.9146 | 1517.0954 | 1138.0071 | 1027.7305 | 890.6435 | 801.6129

## Max Power
Percentage of Total Gas Turbine Electrical Load |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 25%
Configuration |  | 2 X 100% | 2 X 90% | 2 X 80% | 2 X 70% | 2 X 60% | 2 X 50% | 1 X 100% | 1 X 80% | 1 X 60% | 1 X 50%
Gross Power Summary
Gas Turbine | kW | 477000 | 429300 | 381600 | 333900 | 286200 | 238500 | 238500 | 190800 | 143100 | 119250
Steam Turbine | kW | 165761.0446 | 157988 | 148015 | 135916.5602 | 125149 | 107713 | 75594 | 67333.0653 | 57073 | 49202.9916
HP | kW | 52010.0446 | 49180 | 45400 | 41572.5602 | 37846 | 32601 | 23432 | 20653.0653 | 17190 | 14608.9916
IP | kW | 48755 | 44728 | 41032 | 36709 | 32245 | 25511 | 23864 | 19944 | 15665 | 13402
LP | kW | 64996 | 64080 | 61583 | 57635 | 55058 | 49601 | 28298 | 26736 | 24218 | 21192
Total Gross Power | kW | 642761.0446 | 587288 | 529615 | 469816.5602 | 411349 | 346213 | 314094 | 258133.0653 | 200173 | 168452.9916
Auxiliary Load Summary
Circulating Water Pumps | kW | 4758.5732 | 4504.0682 | 4215.1578 | 3890.7575 | 3570.525 | 3209.5723 | 2451.3852 | 2181.7373 | 1855.5319 | 1660.304
Combustion Turbine Auxiliaries | kW | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Condensate Pumps | kW | 177 | 168 | 158 | 147 | 136 | 123 | 89 | 79 | 68 | 61
Cooling Tower Fans | kW | 2472.426 | 2340.192 | 2190.082 | 2021.5324 | 1855.1482 | 1667.607 | 1273.6735 | 1133.5717 | 964.0842 | 862.6491
Feedwater Pumps | kW | 5440 | 5046 | 4538 | 4024 | 3554 | 2908 | 1898 | 1632 | 1318 | 1107
Ground Water Pumps | kW | 468.9202 | 443.8558 | 415.3565 | 383.4007 | 351.8151 | 315.8749 | 241.651 | 215.0002 | 182.7535 | 163.1956
Miscellaneous Balance of Plant | kW | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
SCR | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Steam Turbine Auxiliaries | kW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Transformer Losses | kW | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
PCC Power | kW | 11773.9242 | 10970.9364 | 10166.2041 | 9249.0092 | 8316.6721 | 7303.406 | 5886.9621 | 5083.102 | 4158.336 | 3651.703
PCC Compression Power | kW | 19038.686 | 17740.2376 | 16438.9683 | 14955.8447 | 13448.2357 | 11809.7628 | 9519.343 | 8219.4841 | 7140 | 7140
DAC Power | kW | 8571.3096 | 8149.9091 | 7652.232 | 7094.1121 | 6530.6421 | 5717.8455 | 4494.0595 | 4006.9383 | 3398.2084 | 2903.1703
DAC Compression Power | kW | 4731.3629 | 4498.7498 | 4224.0321 | 3915.9499 | 3604.9144 | 3156.2507 | 2480.7209 | 2211.8299 | 1875.8111 | 1602.55
Total Auxiliaries | kW | 61474.2021 | 57903.9488 | 54040.0328 | 49723.6065 | 45409.9526 | 40253.3192 | 32376.7953 | 28804.6637 | 25002.725 | 23193.572
Net Power | kW | 581286.8425 | 529384.0512 | 475574.9672 | 420092.9537 | 365939.0474 | 305959.6808 | 281717.2047 | 229328.4015 | 175170.275 | 145259.4197
Natural Gas Flow | lb/hr | 205630 | 191585.471 | 177540.942 | 161501.802 | 145195.343 | 127388 | 102815 | 88770.471 | 72597.6715 | 63694
| kg/hr | 93356.02 | 86979.8038 | 80603.5877 | 73321.8181 | 65918.6857 | 57834.152 | 46678.01 | 40301.7938 | 32959.3429 | 28917.076
Heat Input to Turbine(s) | MMBTU/hr | 4615.571 | 4300.3275 | 3985.084 | 3625.0694 | 3259.0547 | 2859.351 | 2307.7855 | 1992.542 | 1629.5273 | 1429.6755
| GJ/hr | 4869.4274 | 4536.8455 | 4204.2636 | 3824.4483 | 3438.3027 | 3016.6154 | 2434.7137 | 2102.1318 | 1719.1513 | 1508.3077
HHV Net Plant Heat Rate | BTU/kWh | 7940.264 | 8123.266 | 8379.5075 | 8629.2079 | 8906.0041 | 9345.5159 | 8191.8514 | 8688.5967 | 9302.5334 | 9842.2225
| kJ/kWh | 8376.9785 | 8570.0457 | 8840.3804 | 9103.8144 | 9395.8344 | 9859.5192 | 8642.4033 | 9166.4695 | 9814.1727 | 10383.5447
HHV Net Plant Efficiency | % | 42.97% | 42% | 40.72% | 39.54% | 38.31% | 36.51% | 41.65% | 39.27% | 36.68% | 34.66%
PCC
CO2 From HRSG | lb/hr | 569349.0475 | 530519.1442 | 491604.88 | 447252.291 | 402167.4695 | 353169.1852 | 284674.5237 | 245802.44 | 201083.7347 | 176584.5926
CO2 Capture | % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97%
CO2 captured by PCC | lb/hr | 552268.576 | 514603.5699 | 476856.7336 | 433834.7223 | 390102.4454 | 342574.1096 | 276134.288 | 238428.3668 | 195051.2227 | 171287.0548
| tonne/hr | 250.509 | 233.4242 | 216.3022 | 196.7874 | 176.9505 | 155.3916 | 125.2545 | 108.1511 | 88.4752 | 77.6958
PCC Power (0.047 MW/tonne CO2) | kW | 11773.9242 | 10970.9364 | 10166.2041 | 9249.0092 | 8316.6721 | 7303.406 | 5886.9621 | 5083.102 | 4158.336 | 3651.703
PCC Compression (0.076 MW/tonne CO2 for load > 37.5%, 7140 kW for load < 37.5%) | kW | 19038.686 | 17740.2376 | 16438.9683 | 14955.8447 | 13448.2357 | 11809.7628 | 9519.343 | 8219.4841 | 7140 | 7140
DAC
Steam consumption per Realff = 7 GJ/tonne CO2 = 1944 kWh / tonne CO2 = 6.63 MMBTU/tonne CO2; 20.8 psia steam has a hv-hf = 959 BTU/lb;
so (959 Btu/lbm steam) * (tonne CO2/6.633 MMBTU) * (MMBTU/1e6 BTU) = 1.446e-4 tonne CO2/lbm steam
DAC Steam Flow | lb/hr | 237104 | 225447 | 211680 | 196241 | 180654 | 158170 | 124317 | 110842 | 94003 | 80309
CO2 Captured by DAC | tonne/hr | 34.2852 | 32.5996 | 30.6089 | 28.3764 | 26.1226 | 22.8714 | 17.9762 | 16.0278 | 13.5928 | 11.6127
DAC Power (0.25 MW/tonne CO2) | kW | 8571.3096 | 8149.9091 | 7652.232 | 7094.1121 | 6530.6421 | 5717.8455 | 4494.0595 | 4006.9383 | 3398.2084 | 2903.1703
DAC Compression (0.138 MW/tonne CO2) | kW | 4731.3629 | 4498.7498 | 4224.0321 | 3915.9499 | 3604.9144 | 3156.2507 | 2480.7209 | 2211.8299 | 1875.8111 | 1602.55
Cooling Duties
HX-6 (Steam Turbine Condenser) | MMBTU/hr | 571 | 562 | 537 | 512 | 490 | 463.5 | 305 | 289 | 265 | 245
HX-9 (Condensate Cooler) | MMBTU/hr | 76 | 70 | 65 | 58 | 52 | 45.5 | 37 | 32 | 25 | 23
PCC + PCC Compression (Assume 5.864 MMBTU/tonne CO2)
| MMBTU/hr | 1468.9849 | 1368.7994 | 1268.3962 | 1153.9615 | 1037.6376 | 911.2164 | 734.4925 | 634.1981 | 518.8188 | 455.6082
DAC (Assume 533 MMBTU at 138 tonne/hr CO2)
| MMBTU/hr | 132.4205 | 125.9102 | 118.2214 | 109.5989 | 100.8937 | 88.3366 | 69.43 | 61.9043 | 52.4999 | 44.8519
DAC Compression (Assume 99 MMBTU at 138 tonne/hr CO2)
| MMBTU/hr | 24.5959 | 23.3867 | 21.9586 | 20.357 | 18.7401 | 16.4077 | 12.896 | 11.4982 | 9.7514 | 8.3308
Miscellaneous Cooling Load | MMBTU/hr | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Total Cooling Load | MMBTU/hr | 2298.0014 | 2175.0963 | 2035.5762 | 1878.9174 | 1724.2713 | 1549.9607 | 1183.8184 | 1053.6006 | 896.07 | 801.7909
DOE Report for B31A Cooling Load | MMBTU/hr | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357
Scale Factor |  | 1.6934 | 1.6029 | 1.5001 | 1.3846 | 1.2706 | 1.1422 | 0.87238 | 0.77642 | 0.66033 | 0.59086
Cooling Tower Fan Power | kW | 2472.426 | 2340.192 | 2190.082 | 2021.5324 | 1855.1482 | 1667.607 | 1273.6735 | 1133.5717 | 964.0842 | 862.6491
Circulating Water Pump Power | kW | 4758.5732 | 4504.0682 | 4215.1578 | 3890.7575 | 3570.525 | 3209.5723 | 2451.3852 | 2181.7373 | 1855.5319 | 1660.304
Makeup Water
Cooling Tower Makeup | gpm | 4905.9027 | 4643.518 | 4345.6627 | 4011.2186 | 3681.0715 | 3308.9434 | 2527.2822 | 2249.2858 | 1912.9807 | 1711.7084
Makeup for HRSG | gpm | 31.744 | 30.06 | 27.628 | 25.44 | 23.312 | 21.864 | 16.038 | 14.082 | 11.946 | 11.16
PCC (Assume 59 gpm at 250 tonne/hr CO2)
| gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC (Assume 1/2 of steam DAC steam flow)
| gpm | 237.104 | 225.447 | 211.68 | 196.241 | 180.654 | 158.17 | 124.317 | 110.842 | 94.003 | 80.309
CO2 Removed
PCC | tonne/hr | 250.509 | 233.4242 | 216.3022 | 196.7874 | 176.9505 | 155.3916 | 125.2545 | 108.1511 | 88.4752 | 77.6958
DAC | tonne/hr | 34.2852 | 32.5996 | 30.6089 | 28.3764 | 26.1226 | 22.8714 | 17.9762 | 16.0278 | 13.5928 | 11.6127
Total CO2 Captured | tonne/hr | 284.7943 | 266.0238 | 246.9111 | 225.1639 | 203.073 | 178.263 | 143.2308 | 124.1789 | 102.0681 | 89.3085
Gross Power Without Carbon Capture | kW | 730213 | 669550 | 605506.3873 | 540201.7602 | 475332.7429 | 412428.5 | 357782.1732 | 296690.9556 | 232581.5509 | 196539.3879
Gross Power With Carbon Capture | kW | 642761.0446 | 587288 | 529615 | 469816.5602 | 411349 | 346213 | 314094 | 258133.0653 | 200173 | 168452.9916
Gross Power Change | kW | 87451.9554 | 82262 | 75891.3873 | 70385.2 | 63983.7429 | 66215.5 | 43688.1732 | 38557.8903 | 32408.5509 | 28086.3962
Auxiliary Load Without Carbon Capture | kW | 14067.7852 | 13478.2107 | 12715.846 | 11922.4072 | 11174.7141 | 10316.1835 | 8324.9741 | 7828.456 | 7225.8658 | 6828.2993
Auxiliary Load With Carbon Capture | kW | 61474.2021 | 57903.9488 | 54040.0328 | 49723.6065 | 45409.9526 | 40253.3192 | 32376.7953 | 28804.6637 | 25002.725 | 23193.572
Change in Auxiliary Load | kW | 47406.4169 | 44425.7381 | 41324.1868 | 37801.1993 | 34235.2385 | 29937.1357 | 24051.8212 | 20976.2077 | 17776.8593 | 16365.2727
Net Power Without Carbon Capture | kW | 716145.2148 | 656071.7893 | 592790.5413 | 528279.353 | 464158.0288 | 402112.3165 | 349457.1992 | 288862.4996 | 225355.6852 | 189711.0886
Net Power With Carbon Capture | kW | 581286.8425 | 529384.0512 | 475574.9672 | 420092.9537 | 365939.0474 | 305959.6808 | 281717.2047 | 229328.4015 | 175170.275 | 145259.4197
Power Change | kW | 134858.3722 | 126687.7381 | 117215.5741 | 108186.3993 | 98218.9814 | 96152.6357 | 67739.9944 | 59534.098 | 50185.4102 | 44451.6689
| MW | 134.8584 | 126.6877 | 117.2156 | 108.1864 | 98.219 | 96.1526 | 67.74 | 59.5341 | 50.1854 | 44.4517
max CCS equivalent parasitic load (energy penalty) under each operational mode, as a percent of base NGCC power output without CCS | % | 18.83% | 19.31% | 19.77% | 20.48% | 21.16% | 23.91% | 19.38% | 20.61% | 22.27% | 23.43%
Power loss per tonne CO2 | kWh/tonne | 473.5291 | 476.2271 | 474.7278 | 480.4785 | 483.6633 | 539.3864 | 472.9431 | 479.4222 | 491.6857 | 497.7317
CO2 Vented from PCC | lb/hr | 17080.4714 | 15915.5743 | 14748.1464 | 13417.5687 | 12065.0241 | 10595.0756 | 8540.2357 | 7374.0732 | 6032.512 | 5297.5378
| tonne/hr | 7.7477 | 7.2193 | 6.6898 | 6.0862 | 5.4727 | 4.8059 | 3.8739 | 3.3449 | 2.7363 | 2.403
Net Power | kW | 581286.8425 | 529384.0512 | 475574.9672 | 420092.9537 | 365939.0474 | 305959.6808 | 281717.2047 | 229328.4015 | 175170.275 | 145259.4197
| MW | 581.2868 | 529.3841 | 475.575 | 420.093 | 365.939 | 305.9597 | 281.7172 | 229.3284 | 175.1703 | 145.2594
CO2 Emission Rate | t CO2/MWh | 0.013329 | 0.013637 | 0.014067 | 0.014488 | 0.014955 | 0.015708 | 0.013751 | 0.014586 | 0.015621 | 0.016543
CO2 Vented from PCC - DAC Capture | lb/hr | -58518.4792 | -55966.6235 | -52744.5398 | -49152.5004 | -45535.2392 | -39836.3218 | -31097.3695 | -27967.1226 | -23939.6865 | -20308.4247
| tonne/hr | -26.544 | -25.3865 | -23.9249 | -22.2956 | -20.6548 | -18.0698 | -14.1058 | -12.6859 | -10.859 | -9.2119
Net Power | kW | 581286.8425 | 529384.0512 | 475574.9672 | 420092.9537 | 365939.0474 | 305959.6808 | 281717.2047 | 229328.4015 | 175170.275 | 145259.4197
| MW | 581.2868 | 529.3841 | 475.575 | 420.093 | 365.939 | 305.9597 | 281.7172 | 229.3284 | 175.1703 | 145.2594
CO2 Emission Rate | t CO2/MWh | -0.045664 | -0.047955 | -0.050307 | -0.053073 | -0.056443 | -0.059059 | -0.050071 | -0.055318 | -0.061991 | -0.063417
Water Demand, gpm
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm
BFW Makeup | gpm | 31.744 | 30.06 | 27.628 | 25.44 | 23.312 | 21.864 | 16.038 | 14.082 | 11.946 | 11.16
PCC System Makeup | gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC System Evaporation | gpm
DAC System Makeup | gpm | 237.104 | 225.447 | 211.68 | 196.241 | 180.654 | 158.17 | 124.317 | 110.842 | 94.003 | 80.309
Cooling tower | gpm | 4905.9027 | 4643.518 | 4345.6627 | 4011.2186 | 3681.0715 | 3308.9434 | 2527.2822 | 2249.2858 | 1912.9807 | 1711.7084
Total Water Demand | gpm | 5233.8709 | 4954.1131 | 4636.018 | 4279.3415 | 3926.7979 | 3525.6499 | 2697.1973 | 2399.7334 | 2039.8099 | 1821.5136
Raw Water Withdrawal
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm
BFW Makeup | gpm | 31.744 | 30.06 | 27.628 | 25.44 | 23.312 | 21.864 | 16.038 | 14.082 | 11.946 | 11.16
PCC System Makeup | gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC System Evaporation | gpm
DAC System Makeup | gpm | 237.104 | 225.447 | 211.68 | 196.241 | 180.654 | 158.17 | 124.317 | 110.842 | 94.003 | 80.309
Cooling tower | gpm | 4905.9027 | 4643.518 | 4345.6627 | 4011.2186 | 3681.0715 | 3308.9434 | 2527.2822 | 2249.2858 | 1912.9807 | 1711.7084
Total Raw Water Demand | gpm | 5233.8709 | 4954.1131 | 4636.018 | 4279.3415 | 3926.7979 | 3525.6499 | 2697.1973 | 2399.7334 | 2039.8099 | 1821.5136
Process Water Discharge
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm | 31.744 | 30.06 | 27.628 | 25.44 | 23.312 | 21.864 | 16.038 | 14.082 | 11.946 | 11.16
BFW Makeup | gpm
PCC System Makeup | gpm
DAC System Evaporation | gpm | 237.104 | 225.447 | 211.68 | 196.241 | 180.654 | 158.17 | 124.317 | 110.842 | 94.003 | 80.309
DAC System Makeup | gpm
Cooling tower blowdown | gpm | 1123.1223 | 1063.0538 | 994.8649 | 918.2997 | 842.7182 | 757.5259 | 578.5779 | 514.9354 | 437.9441 | 391.8663
Total Process Water Discharge | gpm | 1391.9703 | 1318.5608 | 1234.1729 | 1139.9807 | 1046.6842 | 937.5599 | 718.9329 | 639.8594 | 543.8931 | 483.3353
Raw Water Consumption
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm | -31.744 | -30.06 | -27.628 | -25.44 | -23.312 | -21.864 | -16.038 | -14.082 | -11.946 | -11.16
BFW Makeup | gpm | 31.744 | 30.06 | 27.628 | 25.44 | 23.312 | 21.864 | 16.038 | 14.082 | 11.946 | 11.16
PCC System Makeup | gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC System Evaporation | gpm | -237.104 | -225.447 | -211.68 | -196.241 | -180.654 | -158.17 | -124.317 | -110.842 | -94.003 | -80.309
DAC System Makeup | gpm | 237.104 | 225.447 | 211.68 | 196.241 | 180.654 | 158.17 | 124.317 | 110.842 | 94.003 | 80.309
Cooling tower Evaporation | gpm | 3782.7804 | 3580.4642 | 3350.7977 | 3092.9189 | 2838.3533 | 2551.4176 | 1948.7043 | 1734.3504 | 1475.0366 | 1319.8421
Total Raw Water Consumption | gpm | 3841.9006 | 3635.5523 | 3401.8451 | 3139.3608 | 2880.1137 | 2588.09 | 1978.2644 | 1759.874 | 1495.9167 | 1338.1783
Groundwater Pump Power | kW | 468.9202 | 443.8558 | 415.3565 | 383.4007 | 351.8151 | 315.8749 | 241.651 | 215.0002 | 182.7535 | 163.1956

## Max DAC
Percentage of Total Gas Turbine Electrical Load |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 25%
Configuration |  | 2 X 100% | 2 X 90% | 2 X 80% | 2 X 70% | 2 X 60% | 2 X 50% | 1 X 100% | 1 X 80% | 1 X 60% | 1 X 50%
Gross Power Summary
Gas Turbine | kW | 477000 | 429300 | 381600 | 333900 | 286200 | 238500 | 238500 | 190800 | 143100 | 119250
Steam Turbine | kW | 100765.0446 | 93908 | 86432 | 78281.5602 | 70091 | 58112 | 47296 | 40597.0653 | 32855 | 28010.9916
HP | kW | 52010.0446 | 49180 | 45400 | 41572.5602 | 37846 | 32601 | 23432 | 20653.0653 | 17190 | 14608.9916
IP | kW | 48755 | 44728 | 41032 | 36709 | 32245 | 25511 | 23864 | 19944 | 15665 | 13402
LP | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gross Power | kW | 577765.0446 | 523208 | 468032 | 412181.5602 | 356291 | 296612 | 285796 | 231397.0653 | 175955 | 147260.9916
Auxiliary Load Summary
Circulating Water Pumps | kW | 4536.4779 | 4286.3221 | 4001.8197 | 3685.9194 | 3371.6744 | 3006.5443 | 2291.2853 | 2024.7514 | 1710.0848 | 1515.9857
Combustion Turbine Auxiliaries | kW | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020
Condensate Pumps | kW | 178 | 170 | 159 | 148 | 137 | 123 | 89 | 80 | 69 | 62
Cooling Tower Fans | kW | 2357.0312 | 2227.057 | 2079.2373 | 1915.104 | 1751.8308 | 1562.1191 | 1190.4899 | 1052.0061 | 888.5138 | 787.6652
Feedwater Pumps | kW | 5434 | 5044 | 4540 | 4026 | 3554 | 2908 | 1898 | 1633 | 1318 | 1107
Ground Water Pumps | kW | 517.061 | 491.2908 | 459.9685 | 425.7074 | 391.9802 | 351.3787 | 260.6643 | 232.3973 | 198.3363 | 176.1426
Miscellaneous Balance of Plant | kW | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
SCR | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Steam Turbine Auxiliaries | kW | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Transformer Losses | kW | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
PCC Power | kW | 11773.9242 | 10970.9364 | 10166.2041 | 9249.0092 | 8316.6721 | 7303.406 | 5886.9621 | 5083.102 | 4158.336 | 3651.703
PCC Compression Power | kW | 19038.686 | 17740.2376 | 16438.9683 | 14955.8447 | 13448.2357 | 11809.7628 | 9519.343 | 8219.4841 | 7140 | 7140
DAC Power | kW | 35087.5153 | 34234.8814 | 32488.6918 | 30735.3445 | 29128.7662 | 26666.4451 | 17523.5317 | 16299.6735 | 14575.8246 | 13018.7718
DAC Compression Power | kW | 19368.3085 | 18897.6546 | 17933.7579 | 16965.9102 | 16079.079 | 14719.8777 | 9672.9895 | 8997.4198 | 8045.8552 | 7186.362
Total Auxiliaries | kW | 102333.0042 | 98104.38 | 92309.6475 | 86148.8394 | 80221.2384 | 72492.5337 | 52374.2658 | 47663.8342 | 42145.9507 | 38687.6303
Net Power | kW | 475432.0404 | 425103.62 | 375722.3525 | 326032.7208 | 276069.7616 | 224119.4663 | 233421.7342 | 183733.231 | 133809.0493 | 108573.3613
Natural Gas Flow | lb/hr | 205630 | 191585.471 | 177540.942 | 161501.802 | 145195.343 | 127388 | 102815 | 88770.471 | 72597.6715 | 63694
| kg/hr | 93356.02 | 86979.8038 | 80603.5877 | 73321.8181 | 65918.6857 | 57834.152 | 46678.01 | 40301.7938 | 32959.3429 | 28917.076
Heat Input to Turbine(s) | MMBTU/hr | 4615.571 | 4300.3275 | 3985.084 | 3625.0694 | 3259.0547 | 2859.351 | 2307.7855 | 1992.542 | 1629.5273 | 1429.6755
| GJ/hr | 4869.4274 | 4536.8455 | 4204.2636 | 3824.4483 | 3438.3027 | 3016.6154 | 2434.7137 | 2102.1318 | 1719.1513 | 1508.3077
HHV Net Plant Heat Rate | BTU/kWh | 9708.1614 | 10115.9512 | 10606.4597 | 11118.7289 | 11805.1852 | 12758.1557 | 9886.7635 | 10844.7556 | 12178.0055 | 13167.8296
| kJ/kWh | 10242.1103 | 10672.3285 | 11189.815 | 11730.259 | 12454.4704 | 13459.8543 | 10430.5355 | 11441.2172 | 12847.7958 | 13892.0603
HHV Net Plant Efficiency | % | 35.14% | 33.73% | 32.17% | 30.69% | 28.9% | 26.74% | 34.51% | 31.46% | 28.02% | 25.91%
PCC
CO2 From HRSG | lb/hr | 569349.0475 | 530519.1442 | 491604.88 | 447252.291 | 402167.4695 | 353169.1852 | 284674.5237 | 245802.44 | 201083.7347 | 176584.5926
CO2 Capture | % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97%
CO2 captured by PCC | lb/hr | 552268.576 | 514603.5699 | 476856.7336 | 433834.7223 | 390102.4454 | 342574.1096 | 276134.288 | 238428.3668 | 195051.2227 | 171287.0548
| tonne/hr | 250.509 | 233.4242 | 216.3022 | 196.7874 | 176.9505 | 155.3916 | 125.2545 | 108.1511 | 88.4752 | 77.6958
PCC Power (0.047 MW/tonne CO2) | kW | 11773.9242 | 10970.9364 | 10166.2041 | 9249.0092 | 8316.6721 | 7303.406 | 5886.9621 | 5083.102 | 4158.336 | 3651.703
PCC Compression (0.076 MW/tonne CO2 for load > 37.5%, 7140 kW for load < 37.5%) | kW | 19038.686 | 17740.2376 | 16438.9683 | 14955.8447 | 13448.2357 | 11809.7628 | 9519.343 | 8219.4841 | 7140 | 7140
DAC
Steam consumption per Realff = 7 GJ/tonne CO2 = 1944 kWh / tonne CO2 = 6.63 MMBTU/tonne CO2; 20.8 psia steam has a hv-hf = 959 BTU/lb;
so (959 Btu/lbm steam) * (tonne CO2/6.633 MMBTU) * (MMBTU/1e6 BTU) = 1.446e-4 tonne CO2/lbm steam
DAC Steam Flow | lb/hr | 970609 | 947023 | 898719 | 850217 | 805775 | 737661 | 484745 | 450890 | 403204 | 360132
CO2 Captured by DAC | tonne/hr | 140.3501 | 136.9395 | 129.9548 | 122.9414 | 116.5151 | 106.6658 | 70.0941 | 65.1987 | 58.3033 | 52.0751
DAC Power (0.25 MW/tonne CO2) | kW | 35087.5153 | 34234.8814 | 32488.6918 | 30735.3445 | 29128.7662 | 26666.4451 | 17523.5317 | 16299.6735 | 14575.8246 | 13018.7718
DAC Compression (0.138 MW/tonne CO2) | kW | 19368.3085 | 18897.6546 | 17933.7579 | 16965.9102 | 16079.079 | 14719.8777 | 9672.9895 | 8997.4198 | 8045.8552 | 7186.362
Cooling Duties
HX-6 (Steam Turbine Condenser) | MMBTU/hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HX-9 (Condensate Cooler) | MMBTU/hr | 54 | 49 | 44 | 38 | 32 | 27.2 | 26 | 20 | 15 | 13
PCC + PCC Compression (Assume 5.864 MMBTU/tonne CO2)
| MMBTU/hr | 1468.9849 | 1368.7994 | 1268.3962 | 1153.9615 | 1037.6376 | 911.2164 | 734.4925 | 634.1981 | 518.8188 | 455.6082
DAC (Assume 533 MMBTU at 138 tonne/hr CO2)
| MMBTU/hr | 542.0767 | 528.9041 | 501.9267 | 474.8388 | 450.0183 | 411.9773 | 270.7259 | 251.8181 | 225.1859 | 201.1306
DAC Compression (Assume 99 MMBTU at 138 tonne/hr CO2)
| MMBTU/hr | 100.6859 | 98.2392 | 93.2284 | 88.1971 | 83.5869 | 76.5211 | 50.2849 | 46.773 | 41.8263 | 37.3582
Miscellaneous Cooling Load | MMBTU/hr | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Total Cooling Load |  | 2190.7475 | 2069.9427 | 1932.5514 | 1779.9974 | 1628.2428 | 1451.9148 | 1106.5032 | 977.7892 | 825.831 | 732.097
DOE Report for B31A Cooling Load |  | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357
Scale Factor |  | 1.6144 | 1.5254 | 1.4241 | 1.3117 | 1.1999 | 1.0699 | 0.8154 | 0.72055 | 0.60857 | 0.5395
Cooling Tower Fan Power | kW | 2357.0312 | 2227.057 | 2079.2373 | 1915.104 | 1751.8308 | 1562.1191 | 1190.4899 | 1052.0061 | 888.5138 | 787.6652
Circulating Water Pump Power | kW | 4536.4779 | 4286.3221 | 4001.8197 | 3685.9194 | 3371.6744 | 3006.5443 | 2291.2853 | 2024.7514 | 1710.0848 | 1515.9857
Makeup Water
Cooling Tower Makeup | gpm | 4676.9312 | 4419.0303 | 4125.7194 | 3800.0386 | 3476.0644 | 3099.6294 | 2362.2254 | 2087.4395 | 1763.0305 | 1562.9219
Makeup for HRSG | gpm | 64.536 | 62.42 | 58.47 | 54.852 | 51.502 | 47.964 | 32.884 | 30.058 | 26.624 | 24.632
PCC (Assume 59 gpm at 250 tonne/hr CO2)
| gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC (Assume 1/2 of steam DAC steam flow)
| gpm | 970.609 | 947.023 | 898.719 | 850.217 | 805.775 | 737.661 | 484.745 | 450.89 | 403.204 | 360.132
CO2 Removed
PCC | tonne/hr | 250.509 | 233.4242 | 216.3022 | 196.7874 | 176.9505 | 155.3916 | 125.2545 | 108.1511 | 88.4752 | 77.6958
DAC | tonne/hr | 140.3501 | 136.9395 | 129.9548 | 122.9414 | 116.5151 | 106.6658 | 70.0941 | 65.1987 | 58.3033 | 52.0751
Total CO2 Captured | tonne/hr | 390.8591 | 370.3637 | 346.257 | 319.7288 | 293.4655 | 262.0574 | 195.3486 | 173.3498 | 146.7785 | 129.7709
Gross Power Without Carbon Capture | kW | 730213 | 669550 | 605506.3873 | 540201.7602 | 475332.7429 | 412428.5 | 357782.1732 | 296690.9556 | 232581.5509 | 196539.3879
Gross Power With Carbon Capture | kW | 577765.0446 | 523208 | 468032 | 412181.5602 | 356291 | 296612 | 285796 | 231397.0653 | 175955 | 147260.9916
Gross Power Change | kW | 152447.9554 | 146342 | 137474.3873 | 128020.2 | 119041.7429 | 115816.5 | 71986.1732 | 65293.8903 | 56626.5509 | 49278.3962
Auxiliary Load Without Carbon Capture | kW | 14067.7852 | 13478.2107 | 12715.846 | 11922.4072 | 11174.7141 | 10316.1835 | 8324.9741 | 7828.456 | 7225.8658 | 6828.2993
Auxiliary Load With Carbon Capture | kW | 102333.0042 | 98104.38 | 92309.6475 | 86148.8394 | 80221.2384 | 72492.5337 | 52374.2658 | 47663.8342 | 42145.9507 | 38687.6303
Change in Auxiliary Load | kW | 88265.219 | 84626.1693 | 79593.8016 | 74226.4322 | 69046.5243 | 62176.3502 | 44049.2917 | 39835.3782 | 34920.085 | 31859.331
Net Power Without Carbon Capture | kW | 716145.2148 | 656071.7893 | 592790.5413 | 528279.353 | 464158.0288 | 402112.3165 | 349457.1992 | 288862.4996 | 225355.6852 | 189711.0886
Net Power With Carbon Capture | kW | 475432.0404 | 425103.62 | 375722.3525 | 326032.7208 | 276069.7616 | 224119.4663 | 233421.7342 | 183733.231 | 133809.0493 | 108573.3613
Power Change | kW | 240713.1743 | 230968.1693 | 217068.1888 | 202246.6322 | 188088.2672 | 177992.8502 | 116035.465 | 105129.2685 | 91546.6359 | 81137.7272
| MW | 240.7132 | 230.9682 | 217.0682 | 202.2466 | 188.0883 | 177.9929 | 116.0355 | 105.1293 | 91.5466 | 81.1377
max CCS equivalent parasitic load (energy penalty) under each operational mode, as a percent of base NGCC power output without CCS | % | 33.61% | 35.2% | 36.62% | 38.28% | 40.52% | 44.26% | 33.2% | 36.39% | 40.62% | 42.77%
Power loss per tonne CO2 | kWh/tonne | 615.8567 | 623.6253 | 626.8991 | 632.5568 | 640.9211 | 679.2132 | 593.9917 | 606.4574 | 623.7059 | 625.2382
CO2 Vented from PCC | lb/hr | 17080.4714 | 15915.5743 | 14748.1464 | 13417.5687 | 12065.0241 | 10595.0756 | 8540.2357 | 7374.0732 | 6032.512 | 5297.5378
| tonne/hr | 7.7477 | 7.2193 | 6.6898 | 6.0862 | 5.4727 | 4.8059 | 3.8739 | 3.3449 | 2.7363 | 2.403
Net Power | kW | 475432.0404 | 425103.62 | 375722.3525 | 326032.7208 | 276069.7616 | 224119.4663 | 233421.7342 | 183733.231 | 133809.0493 | 108573.3613
| MW | 475.432 | 425.1036 | 375.7224 | 326.0327 | 276.0698 | 224.1195 | 233.4217 | 183.7332 | 133.809 | 108.5734
CO2 Emission Rate | t CO2/MWh | 0.016296 | 0.016982 | 0.017805 | 0.018667 | 0.019824 | 0.021444 | 0.016596 | 0.018205 | 0.02045 | 0.022132
CO2 Vented from PCC - DAC Capture | lb/hr | -292391.414 | -286036.0801 | -271802.1157 | -257668.1702 | -244850.6942 | -224602.9707 | -146017.3143 | -136389.0471 | -122526.2609 | -109528.0295
| tonne/hr | -132.6287 | -129.746 | -123.2894 | -116.8783 | -111.0643 | -101.8799 | -66.2335 | -61.8661 | -55.5779 | -49.6819
Net Power | kW | 475432.0404 | 425103.62 | 375722.3525 | 326032.7208 | 276069.7616 | 224119.4663 | 233421.7342 | 183733.231 | 133809.0493 | 108573.3613
| MW | 475.432 | 425.1036 | 375.7224 | 326.0327 | 276.0698 | 224.1195 | 233.4217 | 183.7332 | 133.809 | 108.5734
CO2 Emission Rate | t CO2/MWh | -0.27896 | -0.30521 | -0.32814 | -0.35849 | -0.40231 | -0.45458 | -0.28375 | -0.33672 | -0.41535 | -0.45759
Water Demand, gpm
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm
BFW Makeup | gpm | 64.536 | 62.42 | 58.47 | 54.852 | 51.502 | 47.964 | 32.884 | 30.058 | 26.624 | 24.632
PCC System | gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC System Evaporation | gpm
DAC System Makeup | gpm | 970.609 | 947.023 | 898.719 | 850.217 | 805.775 | 737.661 | 484.745 | 450.89 | 403.204 | 360.132
Cooling tower | gpm | 4676.9312 | 4419.0303 | 4125.7194 | 3800.0386 | 3476.0644 | 3099.6294 | 2362.2254 | 2087.4395 | 1763.0305 | 1562.9219
Total Water Demand | gpm | 5771.1963 | 5483.5614 | 5133.9558 | 4751.5494 | 4375.1017 | 3921.9269 | 2909.4145 | 2593.9111 | 2213.7386 | 1966.0222
Raw Water Withdrawal
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm
BFW Makeup | gpm | 64.536 | 62.42 | 58.47 | 54.852 | 51.502 | 47.964 | 32.884 | 30.058 | 26.624 | 24.632
PCC System Makeup | gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC System Evaporation | gpm
DAC System Makeup | gpm | 970.609 | 947.023 | 898.719 | 850.217 | 805.775 | 737.661 | 484.745 | 450.89 | 403.204 | 360.132
Cooling tower | gpm | 4676.9312 | 4419.0303 | 4125.7194 | 3800.0386 | 3476.0644 | 3099.6294 | 2362.2254 | 2087.4395 | 1763.0305 | 1562.9219
Total Raw Water Demand | gpm | 5771.1963 | 5483.5614 | 5133.9558 | 4751.5494 | 4375.1017 | 3921.9269 | 2909.4145 | 2593.9111 | 2213.7386 | 1966.0222
Process Water Discharge
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm | 64.536 | 62.42 | 58.47 | 54.852 | 51.502 | 47.964 | 32.884 | 30.058 | 26.624 | 24.632
BFW Makeup | gpm
PCC System Makeup | gpm
DAC System Evaporation | gpm | 970.609 | 947.023 | 898.719 | 850.217 | 805.775 | 737.661 | 484.745 | 450.89 | 403.204 | 360.132
DAC System Makeup | gpm
Cooling tower blowdown | gpm | 1070.7032 | 1011.6612 | 944.5127 | 869.9537 | 795.7853 | 709.607 | 540.791 | 477.8835 | 403.6156 | 357.8042
Total Process Water Discharge | gpm | 2105.8482 | 2021.1042 | 1901.7017 | 1775.0227 | 1653.0623 | 1495.232 | 1058.42 | 958.8315 | 833.4436 | 742.5682
Raw Water Consumption
HRSG (Condenser/BFW Makeup)
Dearator vent and evaporator blowdown | gpm | -64.536 | -62.42 | -58.47 | -54.852 | -51.502 | -47.964 | -32.884 | -30.058 | -26.624 | -24.632
BFW Makeup | gpm | 64.536 | 62.42 | 58.47 | 54.852 | 51.502 | 47.964 | 32.884 | 30.058 | 26.624 | 24.632
PCC System Makeup | gpm | 59.1201 | 55.0881 | 51.0473 | 46.4418 | 41.7603 | 36.6724 | 29.5601 | 25.5237 | 20.8802 | 18.3362
DAC System Evaporation | gpm | -970.609 | -947.023 | -898.719 | -850.217 | -805.775 | -737.661 | -484.745 | -450.89 | -403.204 | -360.132
DAC System Makeup | gpm | 970.609 | 947.023 | 898.719 | 850.217 | 805.775 | 737.661 | 484.745 | 450.89 | 403.204 | 360.132
Cooling tower Evaporation | gpm | 3606.228 | 3407.3691 | 3181.2067 | 2930.0849 | 2680.279 | 2390.0224 | 1821.4344 | 1609.556 | 1359.4149 | 1205.1178
Total Raw Water Consumption | gpm | 3665.3481 | 3462.4572 | 3232.254 | 2976.5268 | 2722.0393 | 2426.6949 | 1850.9945 | 1635.0797 | 1380.295 | 1223.454
Groundwater Pump Power | kW | 517.061 | 491.2908 | 459.9685 | 425.7074 | 391.9802 | 351.3787 | 260.6643 | 232.3973 | 198.3363 | 176.1426